中华人民共和国广播电影电视部部颁标准
有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求（摘录）
GYJ26-86

一、噪声控制

1.1噪声控制的设计标准

在125-4000Hz（1/1倍频程）的频率范围内，室内噪声的平均声压级的允许值与录音室的种类有关外，还与站内设备系统本身的噪声有关。

表1　　录播室及其它技术用房的噪声评价曲线

| 房间名称 | 对连续无规噪声 | 对间歇、脉冲噪声 |
| --- | --- | --- |
| 录播室（语言用） | NR15-20（25） | NR10-15（20） |
| 录播室（音乐用） | NR20-25 | NR15-20 |
| 控制室、复制室 | NR25-30 | NR20-25 |
| 广播机房 | NR30-35 |  |

＊括号中的数值适用于经济条件较差的电视台。

1.2场地的选择

广播站（台）的录播室外墙至某些噪声源或振动源的距离大于表2的要求。在此条件下，还应根据噪声源与录播室的具体关系以及噪声发生的频度、时间等实际情况，决定合理的隔声、隔振措施。

表2　　录播室外墙至某些设施的最小距离

| 噪声源和振动源 | 至录播室外墙的最小距离 |
| --- | --- |
| 火车站、铁道（鸣汽笛） | 500 |
| 交通干线 | 25 |
| 柴油发电机房 | 15 |
| 工业企业、汽车站 | 300 |

1.3在广播站（台）建筑物中应根据以下原则合理地布置录播室：

i. 必要时，可利用非技术房间将录播室等技术用房包围的格局，以减轻外来噪声的影响。

ii. 宜将录播室及其附属用房集中设置，以利于隔声处理。

iii. 不应使录播室与车库、仓库、金工间、厕所等房间直接相邻（同一层或上下层）。

iv. 录播室及其附属用房宜与站（台）主体结构基础部分分开。语言用录播室有必要时建在主楼内时，应做"房中房"构造。

v. 录播室应布置在人流少的位置，以尽可能避免外来噪声和震动的干扰。

vi. 对门厅、走道等噪声较高的场所，应做减噪吸声处理。

1.4录播室围护结构的隔声设计

进行隔声设计时，应按中心频率为125，250，500，1000，2000，4000dB（1/1倍频程）分别进行计算（必要时可按1/3倍频程）。

录播室的隔声墙（包括楼板、顶板）的施工质量与隔声性能关系密切。设计中，应对有关施工质量提出要求（如：对砖墙应满浆满缝，并至少单面抹灰，一切孔洞应填充密实等）。

隔声门、观察窗的设计和技术要求

录播室的出入口处必须设两道隔声门。二道隔声门之间的"声闸"应加以强吸声处理；声闸的深度应大于1.5m。

应根据下述要求设计或选用隔声门：

表3　　单扇隔声门隔声量的要求

| 倍频程中心频率/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标隔声门隔声量 | 20 | 25 | 30 | 30 | 32 | 27.4 |

注：表内已考虑了门缝等漏声的影响。

隔声门门扇应采用中间填充多孔性吸声材料（例如：岩棉、玻璃棉等）的多种复合构造；门缝与门框之间的接合部分应有密闭措施；门框与墙洞之间的缝隙应填充密实，以防漏。

门体结构结实、不易变形、开启方便。

应根据下述要求设计或选用隔声门：

观察窗的隔声量应符合表4规定的要求：

表4　　标准隔声观察窗隔声量

| 倍频程中心频率/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标观察窗隔声量 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 48.5 |

观察窗应采用多层（通常为2-3层）玻璃的构造形式；各层玻璃及其间距不应全部相等；在各层玻璃层间的窗框应做吸声处理；玻璃与窗框之间应用弹性材料减振并采取密封措施；窗框与窗洞之间的缝隙必须填充密实，以防漏声。

观察窗临录播室一面的玻璃应向上倾斜60。

在环境比较安静的条件下，如采用自然通风，则通风窗必须采取严格的隔声措施，以确保录播室内噪声的平均声压级符合表1的要求。

二、通风空调机房的设计应符合如下规定

ü 通风空调机房可设在主体建筑物的外部或内部。当设在外部时，室外部分的送回风管道应做好防水、防腐、保温和隔热处理。当设在内部时，空调房间与语言录音室不应直接相邻，同时应做采取较好的隔振措施。

ü 通风空调机应做好减振吸声处理，必要时应对机械设备加做隔声罩，使机房的噪声控制在85db（A）以下。

通风空调系统的风管内，应避免风速过高而引起的再生噪声。风速应控制在以下范围内：

表5　　风道及送回风口处风速　　　　m/s

| 风道类型 | 风口所在房间 | 风速 |
| --- | --- | --- |
| 主风道 | ―― | 10以下 |
| 支风道 | ―― | 7.5以下 |
| 分支风道 | ――－ | 5以下 |
| 送回口处 | 录播室 | 1.0-1.5以下 |
|  | 控制室、复制室 | 3.5以下 |
|  | 广播机房、磁带庫 | 3.5以下 |

在录播室的我内（传声器附近），空气的自由流速应不大于0.5m/s。

三、音质的设计

音质设计的一般要求

供1－2人用的语言录音室其室内的面积宜选12-16 m2，供20人以内的乐队使用的音乐录音室其面积宜选邓80-120m2。

表6　　录播室的尺寸    m

| 录播室类型 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语言用录播室12m2 | 3.90 | 3.10 | 2.80 |
| 语言用录播室16m2 | 5.28 | 3.25 | 3.00 |
|  | 4.50 | 3.60 | 3.00 |
| 音乐用录播室80m2 | 11.40 | 7.20 | 4.50 |
| 音乐用录播室120m2 | 14.20 | 8.60 | 5.50 |

当录播室不能按表6推荐的尺寸时，可按如下比例计算录播室的长、宽和高：

小录播室　　　　　　L：W：H＝1.6：1.25：1.0

小录播室　　　　　　L：W：H＝1.6：1.25：1.0

一般录播室　　　　　L：W：H＝2.5：1.6：1.0

低长顶录播室　　　　L：W：H＝3.2：2.5：1.0

细长型录播室　　　　L：W：H＝3.2：1.25：1.0

录播室不得采用平剖面为正方形或具有弧面墙、穹形顶的体型。

录播室混响时间的选择

录播室的混响时间由节目的种类、录播室的体积和录音方式来决定。各录播室的混响时间及其频率推荐值如表7：

表7　　录播室的混响时间及其频率特性

| 录播室种类 | 混响时间（S） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/3倍频程中心频率（Hz） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 语言用录播室12m2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | --- |
| 语言用录播室16m2 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | --- |
| 音乐用录播室80m2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 音乐用录播室120m2 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |